4 . Алгоритмическое обеспечение  информационной

подсистемы     АСУТП.

В соответствии с выполняемыми функциями в АСУТП можно выделить информационную  подсистему, в которой  решаются следующие задачи:

- сбор  информации с датчиков технологических параметров и состояния оборудования;

- первичная обработка собранной информации (масштабирование , фильтрация, контроль достоверности параметров);

- контроль  параметров техпроцесса  и  расчет косвенных; показателей;

- архивация данных технологического режима и формирование отчетов.

4.1   Организация опроса технологических параметров

Ввод сигналов с датчиков технологических параметров в контроллеры

производится с помощью специальных преобразователей, называемых устройствами связи с объектом  (УСО ) или устройствами ввода / вывода (УВВ ).

Это могут быть интерфейсные платы контроллера или  удаленные  устройства. Пример технической структуры АСР с контроллером семейства MicroPC изображен на рис.4.1.

Для ввода  аналоговых сигналов  используется интерфейсная плата с аналогоцифровым преобразователем (АЦП). Сигнал датчика периодически подключается к АЦП, преобразуется им в цифровой код, который засылается в память процессора. Эта операция называется опросом. Она выполняется специальной программой “драйвер”, обслуживающей АЦП.

В настоящее время программы, осуществляющие опрос, входят в состав  систем  SCADA , с помощью которых производится разработка программного обеспечения АСУТП.  Каждый  тип УСО  обслуживает свой драйвер, загружаемый из библиотеки   на стадии конфигурации контроллера. Запускает драйвер монитор  SCADA.

На рис. 4.2  показано место операции опроса в характерном цикле работы  исполнительной системы  SCADA в контроллере.

4.2  Дискретность  контроля технологических параметров

Цифровой  код технологического  параметра, полученный с АЦП  в момент опроса, сохраняется в оперативной памяти до следующего такта опроса, т.е. осуществляется ступенчатая экстраполяция сигнала (рис.4.3).  В результате возникает погрешность воспроизведения аналогового сигнала. Её  называют ошибкой ступенчатой экстраполяции.

Рис.4.3  Ступенчатая экстраполяция  сигнала

Ошибки экстраполяции зависят от дискретности  (периода)  контроля и свойств измеряемого сигнала. Их можно рассчитать  непосредственно по реализации  технологического параметра  или аналитическими методами , используя  корреляционную функцию сигнала ( 2 (:

(4.1)

где:  Dэ – дисперсия ошибки  ступенчатой экстраполяции,

Т -  дискретность контроля,

K(0), K(T) – значения корреляционной функции сигнала при аргументах

равных 0 и T.

Из условия, что ошибки  экстраполяции не должны превышать заданной

величины, можно определить допустимую дискретность контроля технологического параметра.

#### Пример         Определение допустимой дискретности контроля уровня

Постановка задачи. Определить требования к дискретности контроля уровня в бассейне целлюлозы из условия  , что среднеквадратичная ошибка воспроизводимости  уровня не будет превышать 2 см.

Исходные данные.   Среднеквадратичная ошибка воспроизводимости канала измерения ( датчик, линии связи , АЦП ) составляет 1 см.

Реализация изменений уровня Y( t ( , снятая с дискретностью Т=0.5 мин , приведена в табл.4.1.

Решение задачи.   В табл.4.1  отражен ход расчета дисперсии  ошибки  ступенчатой экстраполяции Dэ.

##### Таблица 4.1

Расчет дисперсии  ошибки экстраполяции Dэ

| n | T мин | Y(t( см | Первые разности (Y( t (= Y( t+kT ( - Y( t ( |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | k=1 | k=2 | k=3 |
| 1 2 3 4 5 . . 30 | 0 0.5 1 1.5 2 . . 14 | 317 318 314 315 316 . . 342 | +1 - 4 +1 +1 . . - 2 | - 3 - 3 + 2 . . + 1 | - 2 - 2 . . + 1 |
| Dэ(T) = | Dэ(2T) = | Dэ(3T)= |

На основе полученных данных  построена зависимость дисперсии  ошибки экстраполяции (Dэ) от дискретности контроля, представленная на рис.4.3.

Так как   ошибки  канала измерения не коррелированы с ошибками экстраполяции,  то справедливо выражение:

D = Dиз + Dэ                                                                                                         (4.2)

где:    D - дисперсия ошибки воспроизводимости технологического параметра,

Dиз  - дисперсия ошибки воспроизводимости канала измерения.

Отсюда максимально допустимая дисперсия  ошибки экстраполяции  Dэдоп уровня равна:

Dэдоп = D - Dиз = 4 – 1 = 3  cм2

В соответствии с рис.4.4 , чтобы  обеспечить требуемую точность , дискретность контроля  уровня должна быть не более  T < 0.85 мин .

Рис.4.4  Зависимость дисперсии  ошибки экстраполяции  уровня

от дискретности контроля

Пример       Определение допустимой дискретности контроля  температуры

бумажной массы

Постановка задачи.   Сформулировать требования к дискретности контроля температуры бумажной массы из условия  , что допустимая среднеквадратичная ошибка воспроизводимости температуры не должна превышать 0.5 (С.

Исходные данные.  Среднеквадратичная ошибка воспроизводимости канала измерения  составляет 0.3(С.  Корреляционная функция изменений температуры описывается зависимостью:

6*(1-0.02*()   при  ( ( 50 мин                       (4.3)

# К(() =

0                      при  ( ( 50 мин

Решение задачи.   В соответствии с уравнениями (4.1) и (4.3) дисперсия  ошибки экстраполяции температуры  для периода контроля Т < 50 мин равна:

Dэ = 2*( 5 - 5*(1 – 0.02*Т) (= 0.24*Т

На основе уравнения ( 4.2) рассчитывается максимально допустимая дисперсия  ошибки экстраполяции   температуры:

Dэдоп = D - Dиз = (0.5)2 – (0.3)2 =0.16

Из условия     Dэ < Dэдоп  определяются  требования к периоду контроля температуры.  Получаем :   Т < 0.66 мин

  - Алгоритмы первичной  обработки информации

4.3.1  Масштабирование

Полученные в результате опроса  цифровые  коды  сигналов датчиков, должны быть переведены  в  действительные значения технологических  параметров. Эта операция называется масштабированием.

Формулы пересчета кодов зависят  от  параметров измерительного канала:

- вида сигнала ( аналоговый, число-импульсный);

- типа градуировочной характеристики ( линейная , квадратичная и т.п.);

- представлением  градуировочной характеристики ( в виде аналитических функций, табличным методом);

- драйвера платы УСО .

      - Масштабирование измерителей с линейной шкалой

Рассмотрим получение формул масштабирования сигналов измерительного канала  ( рис. 4.5 ) со следующими характеристиками.

Датчик с аналоговым  выходным сигналом и линейной  градуировочной характеристикой вида:

(4.4)

где :   Y, -  значения технологического параметра,

I-  значения  сигнала с датчика ,

индексы 1, 2 относятся к любым двум точкам градуировочной

характеристики измерителя.

Аналого-цифровой  преобразователь с линейной характеристикой:

(4.5)

где    -   код  АЦП  сигнала датчика,

индексы 1, 2 относятся к рассматриваемым точкам градуировочной

характеристики .

Если  оперируют значениями сигнала тока, то формула масштабирования  (4.6) получается из уравнения 4.4:

(4.6)

т.е.

где константы:       ,

Рис. 4.5  Характеристики  измерительного канала :

а- принципиальная схема ;   b-  градуировочная

характеристика  датчика ; c- характеристика АЦП.

Если необходимо оперировать значениями  кода АЦП, то из уравнений  (4.4)  и  (4.5) после несложных преобразований можно получить формулу  масштабирования (4.7):

(4.7)

где константы:       ,

Пример.  Разработка формулы масштабирования сигналов уровня целлюлозы в

массном бассейне.

В системе контроля уровня используются:

- пьезометрический датчик с линейной шкалой  0 ( 5 м  и выходным токовым  сигналом   4(20 ma ,

- десятиразрядное АЦП,

- эталонный датчик    выходного токового  сигнала   4 ma ; пусть соответствующий этому значению код АЦП равен 202  (I1=4, Y1=0 , N1=202 ),

- эталонный датчик  максимального токового  сигнала   20 ma;  пусть соответствующий  ему код АЦП равен 1022  ( I2= 20, Y2= 5, N2=1022 ).

Вариант 1-  выходной сигнал драйвера АЦП  ток датчика.

В соответствии с уравнением (4.6) формула масштабирования

токового сигнала с датчика уровня:

где:    I -  значения токового сигнала с датчика,

В результате формула масштабирования примет вид:

Вариант 2. --  выходной сигнал драйвера код АЦП

В соответствии с формулой (4.7) формула масштабирования

кодов АЦП сигналов  датчика уровня:

где:  -   код  АЦП ,

В результате формула масштабирования сигналов канала измерения уровня примет вид:

      - Масштабирование измерителей с нелинейной шкалой

Рассмотрим получение формул масштабирования сигналов измерительного канала  ( рис. 4.6 ) со следующими характеристиками.

Датчик с аналоговым  выходным сигналом и нелинейной  градуировочной характеристикой : I=f (). Например, термопара, термометрсопротивления.

Рис. 4.6  Характеристики  измерительного канала :

- градуировочная  характеристика  датчика ;

- характеристика АЦП.

Если зависимость выходного сигнала датчика представлена массивом точек и   можно выделить диапазоны  , где справедлива линейнокусочная  интерполяция  (линейными сплайнами), то для масштабирования сигналов измерительного канала применяют  полученные ранее формулы (4.6, 4.7) :

(4.8)

Константы  Ai , Bi  представлены массивом чисел . Индекс массива i  находится из условия попадания  текущего кода АЦП в i-тый  диапазон :

если             , то

,               (4.9)

Пример          Разработка формулы масштабирования сигналов  температуры

бумажной массы.

В системе контроля температуры используются:

- термопара , градуировочная характеристика  которой  в рабочем диапазоне  температур 10 ( 40 (С представлена в табл 4.2;

- восьмиразрядное АЦП;

- выходной сигнал драйвера код АЦП .

#### Таблица 4.2

#### Градуировочная характеристика   термопары

| № точки, i | Температура (Yi ),(С | Выход.сигнал (Ii), мв | Код АЦП (Ni) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 | 20 | 102 |
| 2 | 23 | 24 | 122 |
| 3 | 34 | 28 | 143 |
| 4 | 39 | 30 | 153 |

## Рассчитаем  значения  констант формулы  (4.8) в первом диапазоне (i=1).

Если    102 (< 122 , то

## В результате формула масштабирования сигналов канала измерения  температуры  массы примет вид :

,          если    102 (< 122

Аналогично можно найти формулы для остальных двух диапазонов кодов.

    - Фильтрация

Практически  изменения всех технологических параметров кроме полезного сигнала   содержат помеху. Высокочастотные помехи, проходя по тракту формирования управляющего  воздействия, вызывают высокочастотные колебания регулирующих органов, что приводит к их быстрому износу.

Для выделения полезного сигнала среди помех осуществляют операцию цифровой фильтрации.

Достаточно широко используются  простейшие нелинейные алгоритмы.

Фильтрация малых высокочастотных изменений, осуществляется путем введения зоны нечувствительности.

Если изменения сигнала за один такт  меньше заданной величины, то значение сигнала не меняется:

(4.10)

где:   Y(n( - измеренные значения технологического параметра  на n-ом такте,

Yf(n( -  фильтрованные значения технологического параметра,

dmin – зона нечувствительности.

Фильтрация сильных импульсных помех, осуществляется отбрасыванием одиночных импульсов.

Если изменения сигнала за один такт  больше заданной величины, то значение сигнала не меняется:

(4.11)

где:   dmax – максимальная скорость изменения параметра.

Для фильтрации низких частот  используются линейные фильтры.

Фильтр скользящего среднего

Обработка измеренного технологического параметра ведется по уравнению:

(4.12)

где:   N – “глубина” фильтрации.

Дискретная передаточная функция фильтра:

Рис. 4.7  Измеренное с дискретностью 5 сек  давление пара в сушильной

группе  БДМ

Для фильтрации низких частот  используются линейные фильтры.

Фильтр скользящего среднего

Обработка измеренного технологического параметра ведется по уравнению:

(4.12)

где:   N – “глубина” фильтрации.

Дискретная передаточная функция фильтра:

Фильтр экспоненциального сглаживания.

## Алгоритм  фильтрации имеет вид:

при      0≤ a ( 1            (4.13)

где:   а – коэффициент фильтрации.

Известно, что он даёт минимальную дисперсию ошибки фильтрации для случая, когда корреляционная функция полезного сигнала- экспонента, а помеха- “белый” шум.

Практически  все  АСУТП на стадии первичной обработки информации

используют  фильтр экспоненциального сглаживания.

Дискретная передаточная функция фильтра:

Условие устойчивости такого звена : 0≤ a ( 1

Пример    Фильтрация сигнала измерителя  влажности бумаги

Исходные данные - изменения влажности готовой бумаги, измеренные  на накате с дискретностью 5 сек  (рис.4.8, кривая 1).

Они отфильтрованы:

кривая 2 фильтром       ,

кривая 3 фильтром

Рис. 4.8 Влажность бумаги на БДМ: 1- измеренные с дискретностью 5 сек;

2-обработанные фильтром экспоненциального сглаживания с коэффициентом фильтрации a=0.1;  3-обработанные фильтром скользящего среднего с глубиной фильтрации N=20.

Если  рассмотренные фильтры не удовлетворяют поставленным требованиям

(дают большие ошибки), то придется разрабатывать оптимальный  алгоритм фильтрации. По этому вопросу имеется обширнейшая  литература.

4.3.3   Контроль достоверности  технологических параметров

В процессе работы АСУТП возникают отказы оборудования: датчиков , линий коммуникаций, устройств связи с объектом.  Нельзя исключать и ошибки в программном обеспечении. Поэтому важнейшей задачей становиться  текущий контроль достоверности  значений технологических параметров, полученных после масштабирования и фильтрации.

Самый простой вариант -  контроль выхода  текущих значений параметра за вероятностные границы:

Ymin ≤ Y (n( ≤  Ymax                                                         (4.14)

где:  Y (n( - значение технологического параметра на  n -ом такте контроля,

Ymin, Ymax –  его минимальное и максимальное возможные  значения.

Если условия уравнения (4.14)  нарушаются, то формируется признак недостоверности значений технологического параметра, который заносится в базу данных и может быть использован всеми программами.

Пример.  Контроль достоверности значений температуры бумажной массы

Измерение  температуры (Т)  массы, подаваемой  на БДМ, осуществляется с помощью датчика со шкалой –50(C ÷+100(C.  Известно, что ниже 15(C и выше 70(C температура массы не бывает. Поэтому  при выходе измеренного параметра за эти границы формируется сообщение о его недостоверности:

если    T(n( ≥70(C   или  T(n(≤  15(C , то значение T(n( недостоверное.

Бывают случаи, когда  рассмотренное уравнение(4.14) использовать практически невозможно и приходится разрабатывать специальные алгоритмы диагностики неисправностей.

  - Алгоритмы  расчета  технологических параметров

косвенного измерения

Технологические параметры, рассчитываемые по формулам на основе   измеренных показателей, называются параметрами косвенного измерения.

Это могут быть:

- показатели, неподдающиеся непосредственному измерению; например, процентное содержание брака в композиции бумаги, отношение  скорости истечения бумажной массы на сетку к скорости сетки, удельные затраты сырья или энергии и т.п.,

- рассчитываемые технико-экономические показатели;  например, интегрирование расходов материальных ресурсов на различном отрезке времени с использованием датчиков вместо установки специальных счетчиков.

Можно отметить следующие особенности расчета таких параметров:

- должны быть сформулированы требования к потере информации, включая возможные сбои вычислительной техники и алгоритмы восстановления информации,

- должна контролироваться достоверность всех исходных данных и конечного результата,

- программы расчета технико-экономических показателей, которые используются при работе с внешними организациями, должны быть поверены органами межведомственной или государственной поверки.

Пример.   Разработка алгоритма расчета содержания брака в композиции.

Расчет процентного содержания брака в бумажной  массе, поступающей в массный бассейн,  ведется с использованием следующей зависимости:

(4.17)

где:    B - процентное содержание брака в композиции,

Gбр , Gц – измеренные значения расходов брака и целлюлозы, поступаю-

щих в массный бассейн,

Сбр , Сц – измеренные значения концентраций брака и целлюлозы.

Для восстановления информации  о концентрациях компонентов  используются данные контроля цеховой лаборатории, который проводится 2 раза в смену.

Блок-схема алгоритма  представлена на рис.4.7.

Обращение к программе должно осуществляться один раз в минуту.

- Проверка достоверности значений расходов брака и целлюлозы.

- Проверка достоверности значений концентраций брака и целлюлозы.

- Расчет процентного содержания брака в композиции по формуле 4.17

- Проверка достоверности расчетных значений содержания брака.

- Принять решение о достоверности  значений содержания брака.

- Взять данные лабораторного анализа соответствующей концентрации.

- Принять решение о недостоверности  значений содержания брака.

# Text boxes

Помеха

Помеха импульс