- Выбор и классификация ИМ

ИМ делятся на 2 группы:

- Электромагнитные (привод: электромагнит). Как правило, привод солинойдного типа

Такого типа ИМ используются в электродвигательных клапанах и др. уст-вах, предназначенных для быстрого закрытия (открытия) потока жидкостей, газов и т.д.

- Электродвигательные (привод: электродвигатель)

Электродвигательные ИМ подразделяются на 2 группы:

  - ИМ, работающие с запорной арматурой

  - ИМ, работающие с регулирующей арматурой

ИМ, работающие с регулирующей арматурой, подразделяются в зависимости от вида движения выходного элемента (вала или штока):

– с вращательным движением

– с поступательным движением

ЭД

Р

вал

вал

Условное изображение ИМ

P – Понижающий редуктор

ЭД

Р/ЧП

шток

I

Р – редуктор

ЧП – червячная передача

С вращательным движением подразделяются:

МЭО – механизм электрический однооборотный

МЭМ – механизм электрический многооборотный

С поступательным движением:

МЭП – механизм электрический прямоходный

Кроме того, ИМ подразделяются в зависимости от скорости движения (с пост. и переменной скоростью), от способа управления (контактное и бесконтактное управление) и т.д.

Выбор ИМ

При выборе ИМ необходимо учитывать диаметр условного прохода трубопровода

Для больших диаметров – от 300 мм и выше в основном используются ИМ типа МЭМ

При диаметрах меньше 300 мм используется ИМ типа МЭО

МЭМ в основном используется в системах позиционного регулирования, хотя могут использоваться и в системах стабилизации технологических параметров.

Выбор вида движения ИМ связан с особенностями технологического объекта.

При выборе ИМ необходимо учитывать:

- Величину движущегося момента

Структурная схема системы управления

Хд

Хз

РО

ЗУ

РУ

П

ИМ

ОУ

Д

Wрег(р)

Wоб(р)

ЗУ – задающее устройство

РУ – регулирующее устройство

П – преобразователь

ИМ – исполнительный механизм

РО – регулирующий орган

ОУ – объект управления

Д – датчик

ЗУ формирует задание в системе управления

РУ осуществляет:

- Формирование сигнала рассогласования (или ошибка регулирования)

ε=xзад−xдатчика

- Формирование управляющего сигнала функции сигнала ошибки (формирование закона регулирование)

U=f(ε)

Преобразователь служит для управления ИМ.

ИМ осуществляет управляющее воздействие μна регулирующий орган с целью изменения его положения (открытие или закрытие регулирующего органа)

РО осуществляет изменение расхода вещества, подаваемого на объект управления

Датчик осуществляет измерение технолог. параметра объекта управления

ИМ

РО

РО является нагрузкой для ИМ

Двигатель создает движущий момент

Величина движущего момента должна быть больше момента нагрузки:

Мдв>Мн

Движущий момент, развиваемый ИМ состоит из 2х составляющий: статического и динамического момента

Статический момент выбирается исходя из условий перемещения вала ИМ, а динамический момент выбирается из условий обеспечения требуемой скорости и ускорения вала ИМ

2. Конструктивные особенности регулирующего органа

Регулирующие органы бывают двух типов:

- С вращательным движением заслонки или затвора

- С поступательным движением заслонки или затвора

Здесь в качестве затвора может использоваться либо диск, либо шар

В качестве затвора может использоваться шибер, либо одно- многоседельчатые устройства

При выборе ИМ необходимо учитывать движение затвора рег. органа

Рекомендуется, чтобы виды движения ИМ и РО совпадали

В случае с вращательным движением заслонки или затвора рекомендуется использовать МЭО, МЭМ

В случае с поступательным движением заслонки или затвора рекомендуется использовать МЭП

3. Необходимо учитывать также закон регулирования в системе

4. Режим работы ИМ:

– Длительный режим (ДР)

– Кратковременный режим (КР)

– Повторно – кратковременный режим (ПКР)

Кроме того, при выборе ИМ необходимо учитывать КПД двигателя, наличие зон нечувствительности и способ управления двигателями (контактное и бесконтактное), а также условия эксплуатации (вибрация, наличие агрессивных сред и т.д.)

При выборе технических средств автоматизации (ТСА) необходимо согласовать их по мощности. Для этого производится энергетический расчет привода ИМ

Энергетический расчет электропривода

Под исполнительным устройством (ИУ) будем понимать совокупность ИМ и РО

ИМ

РО

ИУ

ОУ

РУ

К основным этапам энергетического расчета относятся:

1. Анализ нагрузки на валу (штоке) ИМ

2. Расчет требуемых параметров движения (перемещение, скорости и ускорения) вала или штока ИМ

3. Расчет мощности и движение момента электропривода ИМ

4. Оценка требуемой механической характеристики электродвигателя ИМ

5. Выбор электродвигателя по мощности, скорости и момента

6. Выбор и расчет передаточного числа редуктора, и распределение этого передаточного числа по ступеням редуктора

1.    Необходимо оценить величину нагрузки (либо момент нагрузки (Мн), либо усилия нагрузки Рн)

Для определения нагрузки на объект существует 2 способа: экспериментальный и аналитический (расчетный)

Существуют методики для расчета момента нагрузки и усилий

2.  Требуемые параметры движения, например, время оборота вала ИМ, рассчитывают исходя их технологического регламента, а далее необходимо рассчитать требуемое быстродействие системы управления, т.е. оценить требование к времени переходного процесса

3.  Зная нагруженные характеристики, действующие на ИМ, определяется движущий момент привода и его мощности

4.  Двигатель пост. тока

Мдп – пусковой момент двигателя

ωхх – скорость холостого хода

Регулирующие устройства.

Классификация и выбор РУ.

Под Регулирующим устройством понимается устройство, предназначенное для:

- Формирования сигнала рассогласования в системе управления

ε=xзад−хдатч.

- Формирование управляющего сигнала. Является функцией рассогласования

U = f (ε)

РУ входит в состав регулятора

U

Хд

Хз

ЗУ

РУ

П

ИМ

Регулятор = ЗУ + РУ + Преобразователь + ИМ

Регулятор вырабатывает управляющее воздействие (μ), U – управляющий сигнал

Преобразователь осуществляет управление ИМ путем подачи на него напряжения, тока или др. физ. величины.

Различают след. виды РУ в зависимости от их архитектуры:

Распределенные РУ и интегрирующие РУ

HE подразделяются в зависимости от:

- От их назначения:

  - В локальных (автономных) системах регулирования

  - В централизованных системах контроля и управления

- От вида закона регулирования:

  - Линейные законы регулирования

  - Нелинейные законы регулирования

Обычно линейные законы регулирования, применяемые в регуляторах, называются типовыми (промышленные) законы регулирования: пропорциональные, интегральные, ПИ, ПИД, ПД

На практике наибольшую долю имеет ПИ законы (не менее 70%)

Теория показывает, что нелинейные законы регулирования обеспечивают более высокое качество управления по сравнению с линейными.

Выбор в пользу нелинейных законов управления связано в первую очередь с высокими требованиями качества процесса управления

- По способам настройки параметров регулятора:

– Ручная настройка

– Дистанционная (дискретная)

– Непрерывная (автоматическая)

В результате действия возмущения на объект управления требуется в процессе эксплуатации проводить корректировку настроек регулятора.

Ручной – неудобно (но можно)

Современные регуляторы обеспечивают адаптивную настройку параметров закона регулирования (без участия человека)

Выбор оптимальных настроек регулятора

y

U

Хзу

Wрег(р)

Wоб(р)

Wрег(p)=Кп(1+1Tпр)   – ПИ – закон

Wоб(p)=KобTp+1⋅e−pτ – объект первого порядка с запаздыванием

В качестве критерия возьмем интегральный критерий

4. По виду входного сигнала:

4.1. РУ с унифицированным входными сигналами по току и напряжению

4.2. РУ с естественными входными сигналами от термопар и термометров сопротивления

oC

mV

Униф.сигнал

Хзд

mV

Хзд

РУ

РУ

РУ

Пр-ль

ТП

4.2. РУ с естественнымвход. сигналом

4.1. РУ с унифицированным. сигналом

Современные РУ, как правило, имеют возможность подключения как унифицированных, так и естественных вход. сигналов.

Выбор варианта подключения HE определяется след. условиями:

- Допустимыми погрешностями канала измерения

- Удаленность средств измерения от РУ

5. По виду выходного сигнала:

5.1. РУ с унифицированным аналоговым выходным сигналом по тому или напряжению

5.2. РУ с импульсным выходным сигналом пост. или переменного тока.

Здесь выделяют широтно – импульсные сигналы (ШИМ)

ШИМ имеет:

- Постоянную по модулю амплитуду сигнала

- Различную длительность импульсов. Как правило, ±24В

6. По взрывозащищенности:

6.1. РУ в обыкновенном исполнении

6.2. РУ во взрывозащищенном исполнении

7. По конструктивному исполнению:

Приборное исполнение (П)

Шкафное исполнение (Ш)

В случае приборного исполнения используется собственный источник питания.

В случае шкафного исполнения используется выносной источник питания.

Формирователи алгоритмов управления, регулирующих устройств (РУ) с непрерывными (аналоговыми) выходными сигналами.

Отметим, что ПИД закон регулирования обеспечивает более высокое качество управление по сравнению с другими типовыми законами регулирования (П, И, ПИ, ПД)

Структура современных РУ устроены таким образом, что из ПИД закона регулирования можно сформировать любой более простой закон (П, И, ПД и т.д.)

Краткая характеристика типовых законов регулирования

| Достоинства | Недостатки | W(p) |
| --- | --- | --- |
| П: Высокое быстродействие | Астатизм в СУ, т.е. ошибка регулирования не сводится к нулю | Kп |
| И: Сводит ошибку регулирования к нулю | Низкое быстродействие | 1Tиp |
| ПИ: Высокое быстродействие и сводит ошибку к нулю |  | Кп1+1Тиp |
| ПИД: |  | Кп1+1Тиp+Tдp |

В реальных электронных схемах не может быть обеспеченно бесконечные амплитуды сигнала на выходе дифференциала.

Поэтому данная передаточная функция дифференциатора является идеальной (эталонной) моделью дифференциатора

В реальных схемах регулирования используется дифф. вида:

W(p)=1Tдфp+1⋅Tдp

Tдф – постоянная времени демпфера

У ПИ качества управление ниже, чем у ПИД закона

Модульный принцип формирования ПИД алгоритмов управления

Современные РУ состоят из след. элементов:

- Пропорционатор (усилитель)

- Интегратор

- Дифференциатор

- Демпфер или фильтр низких частот (ФНЧ)

Эти элементы строятся на основе операционных усилителей пост. тока с различными видами обратных связей.

Принцип построения РУ:

Он состоит в наборе элементов

Элементы формирователей типовых законов регулирования в схемах РУ

| Функциональный элемент | Условные обозначения элементов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В виде передаточных функций W(p) при изображении алгоритмической структуры РУ | В виде передаточной функции при изображении функциональной схемы РУ | В виде сокращенного названия при изображении блок – схемы РУ |
| П (пропорционатор) | К |  | П |
| И (интегратор) |  |  | И |
| Дифферен-циатор | Тдp | … | … |
| ПИ | Кп(1+1/Тиp) |  | ПИ |
| Демпфер (ФНЧ) |  |  | Дф |

Расчет динамических параметров ИМ

(Определение передаточной функции ИМ)

Для расчета параметров настроек регулятора требуется определить передаточную функцию ИМ

хвых

хвх

ЭД

Р

ИМ

Wим(p)=Wэд(p)+Wред(p)

Поскольку двигатели могут быть различными (двигатель пост. тока, двухфазные, трехфазные, АД), то в каждом случае, в зависимости от типа двигателей используется необходимая методика расчета

хвых

хвх

ЭД

Wэд(p)=Xвых(p)Хвх(p),  где P – оператор Лапласа

Вид передаточной функции ЭД зависит от вида выходного параметра: скорость вращения, угол поворота

Вид выходного параметра ЭД определяется назначением системы АР (автоматического регулирования)

Пример: 1. АС регулирования скорости вращения питателя подачи щепы на варочную установку

2. АС уровня воды в барабане котла

Схемы и принцип действия формирователя законов регулирования

– Формирователь ПИД закона регулирования с аналоговым выходным сигналом

Рассм. одну из схем формирователя закона регулирования

Возможные схемы приведены в книге аналоговые регулирующие устройства в автоматики

Д

И

П

хвых

W(p)=xвых(p)хвх(p)=Кп(1+1Тиp+Тдp)

В зависимости от величины входного сигнала различаются схемоформирователь: либо ставится пропорционатор на входе (при малых входных сигналах), либо на выходе (при больших сигналах)

Кроме того, в реальных схемах формирователей используется реальное дифференцирующее звено с демпфером (ФНЧ).

– Формирователь Пи закона регулирования с импульсным выходным сигналом

х2

РЭ

МЭО

Хзу

Хд

Хос

Обр.связь

Y(
)

х1

Электронный или регулирующий блок

α – угол поворота вала МЭО

ε=xзд−хд

δ=ε−хос

х1=k⋅δ

k – коэффициент усиления

| х1ср х1от -х1ср –х1от -хрэ хрэ | Хср – срабатывание Хот – отпускания Δн– зона нечувствительности Δв– зона возврата Хрэ – релейного элемента |
| --- | --- |

Если х1<x1ср , то х2=0

x1x1ср , то x2=xрэ

x1от<x1<x1ср

x1=x1от , то х2=0

Начальные условия:

При t=0 считаем, что ε=0 и δ=0 и y=0; xос=0

Предположим, что сигналы с датчика начинают становиться меньше сигнала с задания

Формирователь входит в состав системы управления и сл-но, в состав входит объект

Мы рассм. работу формирователя в составе системы управления

xд↓⇒ε↑⇒δ↑⇒x1↑

В процессе работы СУ в зависимости от полярности сигнала рассогласования на выходе релейного элемента будут формироваться соотв. положит. и отр. импульсы.

В реальных схемах управления в качестве интегратора используется исполнительный механизм типа МЭО

Вместо Y берем α угол поворота вала МЭО

Формирователь с импульсным выходным сигналом совместно с исполнительным механизмом типа МЭО приближенно реализует ПИ – закон регулирования

W(p)=Кп(1+1Тиp)

Применение регулирующих устройств в САУ

– Одноконтурные САУ

| хд хзд U РУ | Регулирующее устройство с аналоговым выходным сигналом 0-10В -10-0+10В |
| --- | --- |
| хд хзд РУ U | Регулирующее устройство с широтно-импульсным выходным сигналом ±24B |

4-20  mA

PO

ЗУ

РУ

ЭПП

ПИМ

ОУ

Д

САУ с РУ с аналоговым выходным сигналом

ЭПП – электро- пневматический преобразователь

ПИМ – пневматический исполнительный механизм

ЭПП преобразовывает токовый сигнал в давление

ПИМ воспринимает сжатый воздух и отк. и закрыв. РО

Р

У

МЭО

ЗУ

УМ

Диск. типа

ЭИМ

ОУ

Д

ПБР

Элект. сигнал

Электрический исполнительный механизм (ЭИМ)

Усилитель мощности (УМ) – дискретного типа

ПБР – пускатель бесконтактный реверсивный

Бесконтактный усилитель мощности (типа ПБР) используется в современных системах управления вместо контактных усилителей (типа ПМРТ)

Работа задатчика (ЗУ) – имеет статическую характеристику (градуировочную)

– Каскадная САУ

Каскадный принцип регулирования систем.

Основные требования к каскадной САУ

- Инерционность внутреннего контура должна быть меньше инерционности внешнего

- Ведущий регулятор должен формировать аналоговый задающий сигнал

Работа Каскадной АСР:

Внутренний контур обеспечивает стабилизацию температуры на выходе топки

При изменении расхода воздуха или топлива из-за изменения давления в трубопроводе воздух и топлива, внутренний контур будет обеспечивать требуемую температуру.

При изменении влажности дрожжей в следствии возмущения регулятор MC корректирует задание регулятору TC (в результате изменений задания регулятору ТС  на выходе топки будет больше или меньше)

– САУ соотношением параметров

Отметим: нам необходимо связать 2 контура регулирования

Для того, чтобы при изменении базового параметра изменить  и вспомогательный параметр, оставляя соотношение между ними постоянным

КЗ – корректирующее звено

Корректирующее звено предназначено для формирования задания регулирующим устройством №2